ZP.271.134.2018						      Krosno, dnia 31.10.2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Pytanie nr 2.

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane, Normy na słupy i oświetlenie jakie?

0bowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN_EN6069B_1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN_EN61547, PN_EN61000_3_2, PN_EN61000-3_3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprarwiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Pytanie nr 3.

Producent opraw oświetieniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 6059B-1 _ EN 60598-2

W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania na zgodność Ustalvy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu eiektrycznego:

Pytanie nr 4.

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź nr 1, 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego:

- Oprawy w technologii LED:

- Napięcie znamionowe oprawy 230 V, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥ 0,9,

- Oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV,

- Zakres temperatury pracy oprawy od -40⁰ C do +35⁰ C,

- Oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 100 lm/W

- Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 100000 h

- Temperatura barwowa LED w zakresie 4000 K – 4500 K

- Wymagany wskaźnik oddawania barw Ra≥70

- Obudowa (korpus) oprawy powinna być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowana proszkowo lub anodowana

- Oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej,

- Oprawa musi mieć poziom szczelności IP 66

- Źródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min IK 09

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED

- Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie:

- Zasilacz musi posiadać interfejs 0-10 V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia,

- Sprawność LED wraz zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W,

- Oprawy muszą być przystosowane do współpracy ze sterownikiem zlokalizowanym w szafie poprzez urządzenia umożliwiające obustronną komunikację systemy sterowania z oprawą oraz redukcję mocy i strumienia świetlnego.

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje.

- Oprawa musi posiadać certyfikat  wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich.

- Słupy i maszty oświetleniowe

  - Minimalna wymagana grubość ścianki słupów metalowych ocynkowanych – 4 mm

  - Możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju 35 mm2

  - Wyposażone we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej ilości zabezpieczeń

  - Zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych

  - Na słupie musi być umieszczona

- tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta,

- tabliczka ostrzegawczą,

- tabliczka z napisem WO,

- kolejny nr słupa.

  - słupy musza być montowane na fundamentach prefabrykowanych.

- Szafy oświetleniowe

  - obudowa z tworzywa sztucznego, materiał niepalny, posiadająca świadectwo bezpieczeństwa,

  - szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykana częścią dla ZE dla przyłączenia zasilania i zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią użytkownika,

  - stopień ochrony minimum IP54,

  - wysoki stopień zabezpieczenia przed korozja elementów metalowych,

  - wandaloodporność,

  - montaż z zastosowaniem fundamentów prefabrykowanych,

  - sterowanie za pomocą zegara astronomicznego analizatorem sieci z możliwością zdalnego sterowania i odczytu parametrów sieci.

Oświetlenie i wszystkie elementy oświetlenia ulicznego należy projektować wg obowiązujących norm i przepisów.